招标文件

一、项目概况与招标范围：

1、项目编号：2023JS0612

2、项目名称：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目——10KV 供电工程

3、项目地点：甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米

4、项目规模：

- 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目，选址位于兰州新区中川园区纬二十二路以南、经十-路以东、纬二十路以北，总占地面积278.366亩，其中建设用地面积214.22亩，计划总投资4.25亿元。

5、计划工期：签定合同后，90天内交货安装完毕，具备使用条件。

6、报价范围：

1）设计部分：包含项目方案设计、施工图设计及后续服务，施工现场技术支持、设计变更及补充图纸服务、竣工验收配合服务及电力公司项目手续等内容。

1.1 设计必须符合相关技术规范和标准要求。

1.2 变压器等用电设备选型要保证运行的经济合理性。

1.3 配电室平面布局设计按照一二期全部布局，其中设计图二期阴影预留。

1.4 配电室10kV电气主接线为单电源单母线接线方式，电力系统及电源线（缆）路正常运行时，带全部报装容量。0.4kV侧为单母线接线方式，系统及设备正常时，带全部负荷运行。

1.5 为满足电力部门功率因数不低于0.9的要求，本工程应在配电室0.4kV侧母线上装有电容补偿柜，电容补偿柜上装设无功功率自动补偿控制器，可对电容器进行自动或手动投切，以满足无功补偿的需求。

1.6 10kV高压柜的二次保护及测控采用微机保护及测控一体化装置；其中：10kV电源进线柜装设定时限的过流及限时速断等保护；10kV主变受电柜装设定时限过流保护及限时速断，过温及网门保护；10kV馈出线装设定时限过流保护及限时速断保护；各微机保护测控装置对应安装于各个开关柜的仪表室门上，不另外组屏。要求微机装置面板为汉字液晶显示屏，并有信号灯和操作按钮等功能件。

1.7 配电室中0.4kV断路器壳架电流400A以上塑壳断路器采用电动操作机构；400A以下的塑壳断路器采用手动操作机构

1.8 0.4kV框架式断路器均设有短路瞬时、过载长延时保护及失压脱扣装置。

1.9 0.4kV塑壳断路器设有瞬时过流及过载延时脱扣器保护。

1.10 为杜绝变压器网门未关闭时，合10kV主变受电柜的断路器及主变压未断电时，强行打开网门的违规操作，给人生安全带来危险在主变压器网门上装设一组微动开关来闭锁10kV主变受电柜的操作回路以确保人生安全。

（2）采购部分：包含本项目范围内全部设备材料采购。

（3）施工部分：包括但不限于 10KV 供电工程、0.4KV低压出线部分。其中10KV供电工程包括户外进线到动力车间配电室再由动力车间配电室到生产车间一配电室所涉及到的更换10KV户外计量，高压电缆及敷设电缆所涉及到的电力电缆头、电缆保护管、桥架线槽、防火堵洞、电缆井（混凝土电力井盖、铸铁井座）、电缆沟（预埋电缆保护管）开挖与回填以及电缆实验，变压器的安装及后期调试实验，配电室设备土建基础接地装置及配电室内双电源照明配电箱、事故信号箱、配电室明敷避雷网、线槽、配线、灯具、照明开关、插座、配电室静电地板及支架、高低压配电柜安装所涉及到的电力电缆、电力电缆头、控制电缆、控制电缆头、低压封闭式插线母线槽、始端箱、分线箱、直流馈电屏由投标厂家负责购买及施工。（动力车间配电室及生产车间一配电室内高压柜及低压柜内元器件应使用甲方规定品牌投标厂家不得随意更改，高压电缆及配电室所需用到的所有电缆根据现场工程量结算）0.4KV低压出线部分包括动力车间配电室0.4KV低压出线侧去乳清粉车间、生产车间二、食堂、倒班楼等区域用电设备的低压电缆，生产车间一配电室0.4KV低压出线侧到生产车间一、污水处理区域、化学试剂库、水泵房等区域用电设备的低压电缆，及敷设电缆所涉及到的电力电缆头、电缆保护管、桥架线槽、防火堵洞、电缆井（混凝土电力井盖、铸铁井座）、电缆沟（预埋电缆保护管）开挖与回填以及电缆实验由投标厂家负责购买及施工，（0.4KV出线侧低压电缆、各个车间内所需用到的分线柜以及厂区内一些无人负责接线的区域所发生的材料及施工费用根据现场工程量结算）以及工程结束后配合招标人完成预算审核、结算审核及结算审计工作。

（4）按供电局要求完成前期手续办理和后期竣工验收移交等工作。

（5）所有原材料的检测费用，施工过程中的检测费用等，施工完毕后向招标人移交完整的施工资料4份。

（6）合同签订后中标人必须就对本项目购买商业保险及工商保险

（7）现场施工安全文明施工费（考虑在综合单价内、不单另列项）。

（8）承包人应当向发包人出具和提供相应金额增值税专用发票。

（9）本项目采用固定综合单价报价方式，报价时应综合考虑材料价格涨跌因素，工程结算时不因材料涨跌而调整。本项目为交钥匙工程，包括深化设计、材料采购、运输、存储、报审报验、检测、施工、缺陷处理、验收前外立面保洁、成品保护、通过相关验收、技术培训、质量保修及后期服务、竣工资料整编等所有相关费用均包含在投标报价中。

7、资金来源：自筹资金

8、标段划分：本工程共一个标段。

二、项目分标段情况：

| 标段编号 | 名称 | 投标人资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 1、投标人须符合《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，在中国境内注册，具有独立法人资格的企业，具备所招设备自行生产能力，信誉及业绩良好； 2、投标人须具备企业资质要求： 施工企业：具备建设行政主管部门颁发的电力工程专业承包二级资质，并具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3、投标人拟派项目经理须具备在本公司注册的电气工程专业一级注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在建或已中标工程项目的项目经理,并且在以往的类似工程项目中没有发生过重大质量安全事故或未列入建设工程项目管理黑名单； 4、业绩要求：企业近三年（2020年1月1日至开标日，以合同签订时间为准）类似业绩。 5、财务要求：经会计师事务所或审计机构出具的2020年度、2021年度、2022年度三年的财务审计报告； 6、信誉要求：投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）被省级及以上行业主管部门取消投标资格且处于有效期内； （2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （6）投标人单位、法定代表人和拟派项目经理在近三年（2020年1月1日至今）有行贿犯罪行为的； （7）法律法规规定的其他情形。 7、本次招标不接受联合体投标； 8、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标 或者未划分标段的同一招标项目投标。 9、其他要求： （1）出厂前供应商根据国家、行业有关标准进行检验。 （2）有关质检、环保、安全等机构根据国家有关法律、法规进行检验。 （3）供货设备到货后，供货方应通知购买方及有关部门，购买方将会同供货方及有关部门人员，按招标文件中的规定及相应的验收标准进行初验。 （4）供货方所供设备及材料（供货范围详见供货范围清单）应严格按照本技术规格书中所规定的规格、型号、数量进行供货。 （5）验收标准按等相应的设备设计、制造验收标准执行。 （6）供货商应遵守合同规定的质量控制和检验程序。供货商应提交符合ISO9001规定的质量保证和控制程序。 |

三、 投标须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 名称：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 地址：甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米 联系人：刘汉辉 电话：17693136843 |
| 1.1.2 | 招标项目名称 | 甘肃传祁甘味乳业有限责任公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目——10KV 供电工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 分别建设生产车间一、二及乳清处理车间各一座，并配套行政研发办公楼、倒班楼、食堂、动力车间和能源等公用设施，项目采用单电源供电，用电容量5200KVA，在动力车间二楼和生产车间一建设配电室两座用于项目正式用电，其中动力车间配电室安装1600KVA变压器两台，生产车间配电室安装2000KVA变压器一台。 |
| 1.3.2 | 工期 | 签定合同后，90天内交货安装完毕，具备使用条件。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 合格；并达到国家施工验收规定的合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | ⑴资质要求：详见招标公告 ⑵财务要求：详见招标公告 ⑶投标人业绩：详见招标公告 ⑷信誉要求：详见招标公告 ⑸其他要求：详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受,应满足下列要求:本次招标接受联合体投标（须提供联合体协议书，联合体组成单位不超过2家，联合体牵头人应为施工单位企业）； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 法律法规规定的其他条件。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.10.1 | 分包 | ☑ 不允许 - 允许,分包内容要求: 分包金额要求: 对分包人的资质要求: |
| 1.11 | 偏离 | ☑ 不允许 - 允许，允许偏离幅度及其处理方法 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | （1）购买方如需变更设备材料供货参数应提前15天通知供货方，经设计部门认可并出具购买方和有关部门确认的文件及技术图纸一并通知供货方，并征得供货方同意方可变更。否则，变更无效。（2）供货方应严格按招投标文件和本合同文本中的要求进行供货，未经购买方同意供货方擅自更改，将视为供货方违约，购买方可按本招标文件有关违约责任的条款要求相应的处罚。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截至时间 | / |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 答疑澄清、补充的招标文件在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）向所有投标人公布，澄清一旦发布，视为通知到各潜在投标人，因投标人原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 修改的招标文件在甘肃前进现代农业发展集团有限公司官网（http://qjmyjt.com）向所有投标人公布，澄清一旦发布，视为通知到各潜在投标人，因投标人原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为需要提供的其他相关材料。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 30 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金数额为：100000.00元人民币（大写：壹拾万元整） 2、收款人：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司兰州新区支行 银行帐号：62050181000100001517 联系电话：17693136843 3、投标保证金到账截止时间为2023年0 6月19日 08时 00分，逾期不予受理； 4、投标保证金必须从投标人基本户转出，否则无效； 5、投标人应充分考虑款项的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担； |
| 3.6 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 ☑有，具体要求： 一、资格审查资料：（本项目资格审查方式为资格后审） 1、营业执照 2、法定代表人直接参与投标的，须提交法定代表人身份证明书（加盖投标人公章）;授权代表参与投标的，还需要提交法定代表人授权委托书（加盖供应商公章及法定代表人签章）； 3、国家级科研机构出具屋面系统（屋面板+檩条）抗风压承载力报告； 4、符合要求的资质证书； 5、符合要求的安全生产许可证； 6、拟派项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证（B 证）； 7、财务状况：经会计师事务所或审计机构出具的2020年度、2021年度、2022年度三年的财务审计报告； 8.企业近三年（2020年1月1日至开标日，以合同签订时间为准）类似业绩。 9.信誉要求：根据投标人资格要求中信誉要求逐条说明其信誉情况附到投标文件中； 10、投标人2022年6月1日至开标截止日任意6个月社保缴纳证明；（网上自助查询并打印的须提供查询网址以供核实）； 11、投标人2022年6月1日至开标截止日任意6个月的完税凭证或缴税证明或银行出具的“银行电子缴税付款凭证” （依法免税单位须提供依法免税证明材料）； |
| 3.6.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2020年度、2021年度、2022年度 |
| 3.6.3 | 近年完成的类似项目情况的年份要求 | 2020年01月01日起至开标日。 |
| 3.6.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2020年01月01日起至开标日。 |
| 3.7.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 - 允许 |
| 3.8.3 | 投标文件份数及格式 | 投标文件叁份，一份正本一份副本。 |
| 4.1.1 | 投标截止时间 | 2023年06月19日09时00分（北京时间） |
| 4.1.2 | 递交投标文件的形式及地点 | 开标现场递交 |
| 5.1.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司建设项目现场会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上的单数 评标专家确定方式：由招标人代表组成。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 □否，推荐的中标候选人数：3 名 本次评标采用综合评估法，评定分离。中标候选人推荐方法为标明排序法（按得分由高到低排序的为标明排序法），评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，技术标得分高者优先，若技术标得分也相同，由评委投票确定。 确定中标人原则：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者招标人可以重新招标。 |
| 7.6.1 | 履约担保的形式与金额 | □否 ☑是 1、履约担保的形式：承包人可以根据自身情况，自愿选择履约保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为履约担保，任何单位、个人不得以任何理由拒绝或限制使用。发包人要求提供履约担保的，应当在招标文件或合同条款中明确可以采用履约保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为履约担保。 2、履约担保的金额：合同额的30% 3、履约担保金退还：工程竣工验收合格后无质量问题退还履约担保金。 |
| 7.7.4 | 质量保证金担保 | □否 ☑是 质量保证金担保的形式：承包人可以根据自身情况，自愿选择质量保证金、银行保函、保证保险、工程担保机构担保等任一形式作为质量保证金担保，任何单位、个人不得以任何理由拒绝或限制使用。在材料交付使用前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金。采用银行保函、保证保险、工程担保机构担保等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。 质量保证金担保的金额：结算额的3% |
| 9、需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1不同投标人制作投标文件的文件一致的，视为投标人相互串通投标。 9.2 对投标人在投标过程中出现虚假投标、串标围标等违法违规行为的处理：（1）记录在甘肃传祁甘味乳业有限责任公司诚信库档案；（2）投标保证金不予退还；（3）对其违法违规行为移交有关部门进行处理。 9.3 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 9.4 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 9.5 本招标文件未尽事宜严格执行相关法规的规定。 9.6 以下内容是对招标文件的重要补充，如与本招标文件其他条款规定不一致时，以本补充内容为准。 第一部分： - 付款方式： - 合同签订后10日内预付款15% - 材料及设备进场开始安装后付合同总金额的25% - 动力车间高压配电室设备安装完成后付合同总金额的25% - 生产车间一配电室设备安装完成后付合同总金额的15% - 合同约定范围内所有电气设备安装完并竣工验收合格后支付到合同总金额的97% - 剩余3%质保金在项目竣工验收合格后2年付清 2、结算方式：按现场实际发生工程量据实结算 第二部分： 1、本次报价中所涉及的人工、材料、机械、运输、安装、各项措施费用、检测及必要的深化设计等全部费用全部包含在此次报价中，费用不再进行任何调整，各投标人在报价时自行综合考虑，中标人应严格按照标准执行，确保项目正常运转使用，临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、等设施须投标人自行协商解决。 2、投标人的投标报价，应是投标人在规定工期内完成本项目所包含全部工作内容的报价。 3、以上费用由投标单位在总报价中综合考虑。 4、（1） 购买方如需变更设备材料供货参数应提前15天通知供货方，经设计部门认可并出具购买方和有关部门确认的文件及技术图纸一并通知供货方，并征得供货方同意方可变更。否则，变更无效。（2）供货方应严格按招投标文件和本合同文本中的要求进行供货，未经购买方同意供货方擅自更改，将视为供货方违约，购买方可按本招标文件有关违约责任的条款要求相应的处罚。 第三部分： 质保期：项目验收合格之日起5年，质保期内非人为原因由卖方免费为需方提供损坏的零部件，并维护正常。 第四部分： 1.投标人确保所使用材料、成品、半成品等均符合国标，在项目实施过程中投标人必须提供材料的出厂合格证、检验检测报告，经招标人同意后方可使用。中标后不得以投标价格低等理由使用质次价低、不满足使用的材料，若投标人提供的材料、产品、设备或提供的生产厂家的技术标准质量不能满足使用要求，投标人必须更换，直至满足使用要求。投标人因更换材料、产品、设备或提供的生产厂家产生的费用，招标人不予变更。 *重要事项* - 本项目所有进场人员必须购买商业保险，商业保险保单向建设单位备案通过后方可进场施工。 - 电气设备品牌要求： 甘肃甘味乳业设备元器件选型表. 序号; 材料设备名称; 品牌. 1; 10kV真空断路器; 厦门ABB. 2; 变压器; 新疆特变SCB13系列（铜芯）. 3; 万能式断路器; 施耐德电气. 4; 微机保护装置; 施耐德电气. 5; 电力监测仪; 施耐德电气. 6; 10KV电流互感器; 大连一互. 7; 10KV电压互感器; 大连一互. 8; 零序互感器; 大连一互. 9; 多功能仪表; 安科瑞. 10; 开关状态指示仪; 安科瑞. 11; 三相表; 安科瑞. 12; 电流互感器; 安科瑞. 13; 过电压保护器; 安徽亚辉电气自动化有限公司. 14; 塑壳断路器、塑壳漏电断路器; 施耐德电气. 15; 微型断路器; 施耐德电气. 16; 电流互感器; 安科瑞. 17; 低压无功补偿; 施耐德电气. 18; 低压关联电容器; 施耐德电气. 19; 浪涌保护器; 施耐德万高. 20; 电缆; 众邦. |

注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准；

- 本表中“☑”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。

- 四、投标方式：

参加投标的单位投标文件在开标截止前送至甘肃省兰州新区中川园区石羊河街与泰山路交汇处北100米甘味乳业项目部，开标前不能按时送到达指定地点的责任由投标人承担。

五、中标方式：一轮报价，低价中标

甘肃传祁甘味乳业有限责任公司

- 2023年06月12日

- 附件：

- 工程量清单及技术要求：

投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了　　　　　　　　　（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）　　　　　　元（￥　　　　　　）的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到　　　。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　（签字或盖章）

电话：

年　　月　　日

（二）投标函附录

| 序号 | 项 目 | 招标人规定 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 日历天 |  |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 1000.00元/日历天 |  |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的1％ |  |
| 6 | 质量要求 | 合格 |  |
| 8 | 质保金（1年保修期） | 合同价格的3％ |  |

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：　　　年　　月　　日

经营期限：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　职务：

身份证号码：

系　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

年　　月　　日

法定代表人身份证明复印件：

三、授权委托书

本人　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现委托　　　　　　（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　　　　　　　　　　　　　　（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人：　　　　　　（签字）

委托代理人：　　　　　　（签字）

身份证号码：

年　　月　　日

委托代理人身份证明复印件：

（四） 安全责任承诺书

致：甘肃传祁甘味乳业有限责任公司（招标人名称）

为确保甘肃传祁甘味乳业有限责任公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目——10KV 供电工程施工安全，我公司郑重承诺，承诺基本内容如下：

一、承诺在施工期间，严格遵守与招标人签订的安全管理协议内的相关要求，明确安全责任，服从公司要求及相关部门的日常管理和检查。

二、承诺对我单位施工人员进行安全教育及安全技术交底，有健全的安全管理制度及管理机构，保证施工人员遵守公司的规定，服从公司现场管理人员的管理。

三、承诺安全文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全组织机构及配备专职安全负责人。公司监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求我方停工整改，我方不得继续违章操作强行施工。

四、承诺施工期间不影响周边人员、公司生产和卫生、环境安全，对施工人员造成的一切不良影响损失负责。

五、承诺在施工期间保证施工人员和公司及第三方人员生命、财产安全。如因我方施工发生任何意外或造成人员伤亡及产生的一切经济损失，全部由我方完全承担负责，与招标人无任何关系。

六、安全问题包括不仅限于上述情况，如有未尽详细事宜，参照国家法律法规的有关条款执行。

承诺人：              （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

日  期：

（五） 企业资质证件

- 近年财务状况表

- 依法纳税证明材料

- 信用中国企业信用信息

（八）近年完成的类似项目情况表

（     年    月    日起至      年    月    日）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地址 |  |
| 项目概况 |  |
| 建设单位名称 |  |
| 建设单位联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1、类似项目指                                                        工程。

2、每张表格只填写一个项目。

- （九）近年发生的诉讼及仲裁情况

- 1）企业、法人所在企业所在地法院出具的被执行情况证明

（十）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：除项目经理外的其他人员基本信息。

（十一）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册电气师执业资格等级 |  |  | 级 | 电气师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

- （十二）相关人员社会保障缴纳证明

- （附对应的相关原件的扫描件）

（十三）投标各项方案详细描述

（十四）技术支持资料

（十五）技术服务和质保期服务计划